## shop_data-28.08.2019
Название товара | Название товара | Вес | Емкость, Ач | Габариты, д*ш*в | Модель | Число элементов | Емкость С20(Ач) | Емкость С10(Ач) | Емкость С5(Ач) | Рабочее напряжение (В) | Вес, кг | Длина | Ширина | Высота без учета клемм | Высота с клеммами | Клемма | Срок службы АКБ в буферном режиме, лет | Срок службы, циклов, при 30% разряде | Срок службы, циклов, при 100% разряде | Внутреннее сопротивление заряженной АКБ (25C), мОм | Максимальный разрядный ток (5с), А | Саморазряд (25С) | Номинальный...максимальный ток заряда (А) | Напряжение подзаряда в циклическом режиме | Напряжение подзаряда в буферном режиме | Диапазон температуры при хранении, | Диапазон температуры при разряде, | Диапазон температуры при заряде, | Верхний предел рабочей температуры, С | Материал корпуса АКБ | Технология | Аналог CSB | Аналог DELTA | Другие аналоги | Аналог Security Force | Аналог General Security | Габариты, L*W*H | Количество в коробке | Серия | Категория | Бренд | Страна бренд/производство | Гарантийный срок, мес | не для импорта | не для импорта - кратко о модели | не для импорта - кратко о модели | Описание1 | Описание2 | Сферы применения | Расчетный срок службы
Аккумулятор ETALON FS 12012 | fs-12012 | 0.59 | 1.2 | 98*44*59 | FS 12012 | 6 | 1.2 | 1.07 | 1 | 12 | 0.59 | 98 | 44 | 52 | 59 | Нож F1 (Faston) | 3 | 1200 | 200-250 | 90 | 18 | 3% емкости | 0,12…0,36 A | 14,5 - 14,9 В, температурная компенсация -30 мВ/°С | 13,6 - 13,8 В, температурная компенсация -18 мВ/°С | от -20 до +50 | от -15 до +50 | от -10 до +50 | 50 | ABS (акрило-бутадиен-стирол) | AGM |  |  |  | Security Force SF 12012 |  | 98*44*59 | 20 | FS | ETALON FOR Security | ETALON BATTERY | Россия/Китай | 13 | fs | Бюджетная серия, используется на малых токах разряда, преимущественно в буферном режиме. | Основное применение: системы аварийного освещения, охранной и пожарной сигнализаций, портативная аппаратура. | Бюджетная серия FS спроектирована под применение в охранных и пожарных системах, системах освещения, контроля и доступа персонала. | Свинцово-кислотные аккумуляторы ETALON FS входят в линейку "FOR SECURITY" и предназначены для резервного электропитания приборов, систем охранной и пожарной сигнализации. | Системы безопасности</li> <li>Электронные кассовые аппараты</li> <li>Электронное тестовое оборудование</li> <li>Системы аварийного освещения | для моделей до 26 Ач - до 3 лет, для моделей 40 - 100 Ач - до 6 лет
Аккумулятор ETALON FS 12022 | fs-12022 | 0.95 | 2.2 | 178*34*66 | FS 12022 | 6 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 12 | 0.95 | 178 | 34 | 60 | 66 | Нож F1 (Faston) | 3 | 1200 | 200-250 | 50 | 34.5 | 3% емкости | 0,22…0,66 A | 14,5 - 14,9 В, температурная компенсация -30 мВ/°С | 13,6 - 13,8 В, температурная компенсация -18 мВ/°С | от -20 до +50 | от -15 до +50 | от -10 до +50 | 50 | ABS (акрило-бутадиен-стирол) | AGM |  |  |  | Security Force SF 12022 |  | 178*34*66 | 20 | FS | ETALON FOR Security | ETALON BATTERY | Россия/Китай | 13 | fs | Бюджетная серия, используется на малых токах разряда, преимущественно в буферном режиме. | Основное применение: системы аварийного освещения, охранной и пожарной сигнализаций, портативная аппаратура. | Бюджетная серия FS спроектирована под применение в охранных и пожарных системах, системах освещения, контроля и доступа персонала. | Свинцово-кислотные аккумуляторы ETALON FS входят в линейку "FOR SECURITY" и предназначены для резервного электропитания приборов, систем охранной и пожарной сигнализации. | Системы безопасности</li> <li>Электронные кассовые аппараты</li> <li>Электронное тестовое оборудование</li> <li>Системы аварийного освещения | для моделей до 26 Ач - до 3 лет, для моделей 40 - 100 Ач - до 6 лет
Аккумулятор ETALON FS 12045 | fs-12045 | 1.37 | 4.5 | 90*70*107 | FS 12045 | 6 | 4.5 | 4.1 | 3.6 | 12 | 1.37 | 90 | 70 | 101 | 107 | Нож F1 (Faston) | 3 | 1200 | 200-250 | 45 | 60 | 3% емкости | 0,45…1,35 A | 14,5 - 14,9 В, температурная компенсация -30 мВ/°С | 13,6 - 13,8 В, температурная компенсация -18 мВ/°С | от -20 до +50 | от -15 до +50 | от -10 до +50 | 50 | ABS (акрило-бутадиен-стирол) | AGM |  |  |  | Security Force SF 12045 |  | 90*70*107 | 10 | FS | ETALON FOR Security | ETALON BATTERY | Россия/Китай | 13 | fs | Бюджетная серия, используется на малых токах разряда, преимущественно в буферном режиме. | Основное применение: системы аварийного освещения, охранной и пожарной сигнализаций, портативная аппаратура. | Бюджетная серия FS спроектирована под применение в охранных и пожарных системах, системах освещения, контроля и доступа персонала. | Свинцово-кислотные аккумуляторы ETALON FS входят в линейку "FOR SECURITY" и предназначены для резервного электропитания приборов, систем охранной и пожарной сигнализации. | <li>Системы безопасности</li> <li>Электронные кассовые аппараты</li> <li>Электронное тестовое оборудование</li> <li>Системы аварийного освещения</li> | для моделей до 26 Ач - до 3 лет, для моделей 40 - 100 Ач - до 6 лет
Аккумулятор ETALON FS 1207 | fs-1207 | 1.97 | 7 | 151*65*100 | FS 1207 | 6 | 7 | 6.2 | 5.5 | 12 | 1.97 | 151 | 65 | 94 | 100 | Нож F1 (Faston) | 3 | 1200 | 200-250 | 32 | 100 | 3% емкости | 0,7…2,1 A | 14,5 - 14,9 В, температурная компенсация -30 мВ/°С | 13,6 - 13,8 В, температурная компенсация -18 мВ/°С | от -20 до +50 | от -15 до +50 | от -10 до +50 | 50 | ABS (акрило-бутадиен-стирол) | AGM |  |  |  | Security Force SF 1207 |  | 151*65*100 | 5 | FS | ETALON FOR Security | ETALON BATTERY | Россия/Китай | 13 | fs | Бюджетная серия, используется на малых токах разряда, преимущественно в буферном режиме. | Основное применение: системы аварийного освещения, охранной и пожарной сигнализаций, портативная аппаратура. | Бюджетная серия FS спроектирована под применение в охранных и пожарных системах, системах освещения, контроля и доступа персонала. | Свинцово-кислотные аккумуляторы ETALON FS входят в линейку "FOR SECURITY" и предназначены для резервного электропитания приборов, систем охранной и пожарной сигнализации. | <li>Системы безопасности</li> <li>Электронные кассовые аппараты</li> <li>Электронное тестовое оборудование</li> <li>Системы аварийного освещения</li> | для моделей до 26 Ач - до 3 лет, для моделей 40 - 100 Ач - до 6 лет
Аккумулятор ETALON FS 1212 | fs-1212 | 3.45 | 12 | 151*98*101 | FS 1212 | 6 | 12 | 11 | 10 | 12 | 3.45 | 151 | 98 | 95 | 101 | Нож F2 (Faston) | 3 | 1200 | 200-250 | 22 | 160 | 3% емкости | 1,2…3,6 A | 14,5 - 14,9 В, температурная компенсация -30 мВ/°С | 13,6 - 13,8 В, температурная компенсация -18 мВ/°С | от -20 до +50 | от -15 до +50 | от -10 до +50 | 50 | ABS (акрило-бутадиен-стирол) | AGM |  |  |  | Security Force SF 1212 |  | 151*98*101 | 4 | FS | ETALON FOR Security | ETALON BATTERY | Россия/Китай | 13 | fs | Бюджетная серия, используется на малых токах разряда, преимущественно в буферном режиме. | Основное применение: системы аварийного освещения, охранной и пожарной сигнализаций, портативная аппаратура. | Бюджетная серия FS спроектирована под применение в охранных и пожарных системах, системах освещения, контроля и доступа персонала. | Свинцово-кислотные аккумуляторы ETALON FS входят в линейку "FOR SECURITY" и предназначены для резервного электропитания приборов, систем охранной и пожарной сигнализации. | <li>Системы безопасности</li> <li>Электронные кассовые аппараты</li> <li>Электронное тестовое оборудование</li> <li>Системы аварийного освещения</li> | для моделей до 26 Ач - до 3 лет, для моделей 40 - 100 Ач - до 6 лет
Аккумулятор ETALON FS 1217 | fs-1217 | 5.1 | 17 | 181*77*167 | FS 1217 | 6 | 17 | 15.5 | 14.4 | 12 | 5.1 | 181 | 77 | 167 | 167 | Ушко под болт и гайку М4-М5,5 | 3 | 1200 | 200-250 | 17 | 245 | 3% емкости | 1,7…5,1 A | 14,5 - 14,9 В, температурная компенсация -30 мВ/°С | 13,6 - 13,8 В, температурная компенсация -18 мВ/°С | от -20 до +50 | от -15 до +50 | от -10 до +50 | 50 | ABS (акрило-бутадиен-стирол) | AGM |  |  |  | Security Force SF 1218 |  | 181*77*167 | 2 | FS | ETALON FOR Security | ETALON BATTERY | Россия/Китай | 13 | fs | Бюджетная серия, используется на малых токах разряда, преимущественно в буферном режиме. | Основное применение: системы аварийного освещения, охранной и пожарной сигнализаций, портативная аппаратура. | Бюджетная серия FS спроектирована под применение в охранных и пожарных системах, системах освещения, контроля и доступа персонала. | Свинцово-кислотные аккумуляторы ETALON FS входят в линейку "FOR SECURITY" и предназначены для резервного электропитания приборов, систем охранной и пожарной сигнализации. | <li>Системы безопасности</li> <li>Электронные кассовые аппараты</li> <li>Электронное тестовое оборудование</li> <li>Системы аварийного освещения</li> | для моделей до 26 Ач - до 3 лет, для моделей 40 - 100 Ач - до 6 лет
Аккумулятор ETALON FS 1226 | fs-1226 | 8 | 26 | 166*175*125 | FS 1226 | 6 | 26 | 24 | 22 | 12 | 8 | 166 | 175 | 125 | 125 | Ушко под болт и гайку М5-М6 | 3 | 1200 | 200-250 | 12 | 360 | 3% емкости | 2,6…7,8 A | 14,5 - 14,9 В, температурная компенсация -30 мВ/°С | 13,6 - 13,8 В, температурная компенсация -18 мВ/°С | от -20 до +50 | от -15 до +50 | от -10 до +50 | 50 | ABS (акрило-бутадиен-стирол) | AGM |  |  |  | Security Force SF 1226 |  | 166*175*125 | 1 | FS | ETALON FOR Security | ETALON BATTERY | Россия/Китай | 13 | fs | Бюджетная серия, используется на малых токах разряда, преимущественно в буферном режиме. | Основное применение: системы аварийного освещения, охранной и пожарной сигнализаций, портативная аппаратура. | Бюджетная серия FS спроектирована под применение в охранных и пожарных системах, системах освещения, контроля и доступа персонала. | Свинцово-кислотные аккумуляторы ETALON FS входят в линейку "FOR SECURITY" и предназначены для резервного электропитания приборов, систем охранной и пожарной сигнализации. | <li>Системы безопасности</li> <li>Электронные кассовые аппараты</li> <li>Электронное тестовое оборудование</li> <li>Системы аварийного освещения</li> | для моделей до 26 Ач - до 3 лет, для моделей 40 - 100 Ач - до 6 лет
Аккумулятор ETALON FS 1240 | fs-1240 | 12.5 | 40 | 198*166*170 | FS 1240 | 6 | 40 | 38 | 35 | 12 | 12.5 | 198 | 166 | 170 | 170 | Ушко под болт и гайку М5,5-М6 | 6 | 1200 | 200-250 | 9 | 420 | 3% емкости | 4…12 A | 14,5 - 14,9 В, температурная компенсация -30 мВ/°С | 13,6 - 13,8 В, температурная компенсация -18 мВ/°С | от -20 до +50 | от -15 до +50 | от -10 до +50 | 50 | ABS (акрило-бутадиен-стирол) | AGM |  |  |  | Security Force SF 1240 |  | 198*166*170 | 1 | FS | ETALON FOR Security | ETALON BATTERY | Россия/Китай | 13 | fs | Бюджетная серия, используется на малых токах разряда, преимущественно в буферном режиме. | Основное применение: системы аварийного освещения, охранной и пожарной сигнализаций, портативная аппаратура. | Бюджетная серия FS спроектирована под применение в охранных и пожарных системах, системах освещения, контроля и доступа персонала. | Свинцово-кислотные аккумуляторы ETALON FS входят в линейку "FOR SECURITY" и предназначены для резервного электропитания приборов, систем охранной и пожарной сигнализации. | <li>Системы безопасности</li> <li>Электронные кассовые аппараты</li> <li>Электронное тестовое оборудование</li> <li>Системы аварийного освещения</li> | для моделей до 26 Ач - до 3 лет, для моделей 40 - 100 Ач - до 6 лет
Аккумулятор ETALON FS 1265 | fs-1265 | 19.2 | 65 | 350*166*179 | FS 1265 | 6 | 65 | 62.4 | 55 | 12 | 19.2 | 350 | 166 | 179 | 179 | Резьба под болт М6 | 6 | 1200 | 200-250 | 7 | 650 | 3% емкости | 6,5…19,5 A | 14,5 - 14,9 В, температурная компенсация -30 мВ/°С | 13,6 - 13,8 В, температурная компенсация -18 мВ/°С | от -20 до +50 | от -15 до +50 | от -10 до +50 | 50 | ABS (акрило-бутадиен-стирол) | AGM |  |  |  | Security Force SF 1265 |  | 350*166*179 | 1 | FS | ETALON FOR Security | ETALON BATTERY | Россия/Китай | 13 | fs | Бюджетная серия, используется на малых токах разряда, преимущественно в буферном режиме. | Основное применение: системы аварийного освещения, охранной и пожарной сигнализаций, портативная аппаратура. | Бюджетная серия FS спроектирована под применение в охранных и пожарных системах, системах освещения, контроля и доступа персонала. | Свинцово-кислотные аккумуляторы ETALON FS входят в линейку "FOR SECURITY" и предназначены для резервного электропитания приборов, систем охранной и пожарной сигнализации. | <li>Системы безопасности</li> <li>Электронные кассовые аппараты</li> <li>Электронное тестовое оборудование</li> <li>Системы аварийного освещения</li> | для моделей до 26 Ач - до 3 лет, для моделей 40 - 100 Ач - до 6 лет
Аккумулятор ETALON FS 12100 | fs-12100 | 27.5 | 100 | 330*171*220 | FS 12100 | 6 | 100 | 95 | 90 | 12 | 27.5 | 330 | 171 | 214 | 220 | Резьба под болт М8 | 6 | 1200 | 200-250 | 4.5 | 800 | 3% емкости | 10…30 A | 14,5 - 14,9 В, температурная компенсация -30 мВ/°С | 13,6 - 13,8 В, температурная компенсация -18 мВ/°С | от -20 до +50 | от -15 до +50 | от -10 до +50 | 50 | ABS (акрило-бутадиен-стирол) | AGM |  |  |  | Security Force SF 12100 |  | 330*171*220 | 1 | FS | ETALON FOR Security | ETALON BATTERY | Россия/Китай | 13 | fs | Бюджетная серия, используется на малых токах разряда, преимущественно в буферном режиме. | Основное применение: системы аварийного освещения, охранной и пожарной сигнализаций, портативная аппаратура. | Бюджетная серия FS спроектирована под применение в охранных и пожарных системах, системах освещения, контроля и доступа персонала. | Свинцово-кислотные аккумуляторы ETALON FS входят в линейку "FOR SECURITY" и предназначены для резервного электропитания приборов, систем охранной и пожарной сигнализации. | <li>Системы безопасности</li> <li>Электронные кассовые аппараты</li> <li>Электронное тестовое оборудование</li> <li>Системы аварийного освещения</li> | для моделей до 26 Ач - до 3 лет, для моделей 40 - 100 Ач - до 6 лет
Аккумулятор ETALON FORS 6045 | fors-6045 | 0.74 | 4.5 | 70*47*107 | FORS 6045 | 3 | 4.5 | 4.3 | 3.8 | 6 | 0.74 | 70 | 47 | 101 | 107 | Нож F1 (Faston) | 5 | 1200 | 200-250 | 25 | 65 | 3% емкости | 0,45…1,35 A | 7,25 - 7,45 В, температурная компенсация -15 мВ/°С | 6,8 - 6,9 В, температурная компенсация -9 мВ/°С | от -20 до +50 | от -15 до +50 | от -10 до +50 | 50 | ABS (акрило-бутадиен-стирол) | AGM |  | Delta DT 6045 |  | Security Force SF 6045 | General Security GS 4,5-6 | 70*47*107 | 20 | FORS | ETALON FOR Security | ETALON BATTERY | Россия/Китай | 13 | fors | Используется на малых токах разряда, преимущественно в буферном режиме. | Основное применение: переносные осветительные фонари (ФОС, Космос), системы аварийного освещения и портативная аппаратура. | Серия FORS спроектирована под применение в охранных и пожарных системах, системах освещения, контроля и доступа персонала. Отличительная особенность – высокое качество и оптимальная цена для этого целевого использования. | Свинцово-кислотные аккумуляторы ETALON FORS входят в линейку "FOR SECURITY" и предназначены для резервного электропитания приборов, систем охранной и пожарной сигнализации. | <li>Системы безопасности</li> <li>Электронные кассовые аппараты</li> <li>Электронное тестовое оборудование</li> <li>Системы аварийного освещения</li> <li>Геофизическое и геодезическое оборудование</li> <li>Системы контроля и доступа</li> | для моделей до 26 Ач - до 5 лет, для моделей 40 - 100 Ач - до 10 лет
Аккумулятор ETALON FORS 12012 | fors-12012 | 0.6 | 1.2 | 98*44*59 | FORS 12012 | 6 | 1.2 | 1.1 | 1.05 | 12 | 0.6 | 98 | 44 | 52 | 59 | Нож F1 (Faston) | 5 | 1200 | 200-250 | 95 | 19.5 | 3% емкости | 0,12…0,36 A | 14,5 - 14,9 В, температурная компенсация -30 мВ/°С | 13,6 - 13,8 В, температурная компенсация -18 мВ/°С | от -20 до +50 | от -15 до +50 | от -10 до +50 | 50 | ABS (акрило-бутадиен-стирол) | AGM |  | Delta DT 12012 |  | Security Force SF 12012 | General Security GS 1,2-12 | 98*44*59 | 20 | FORS | ETALON FOR Security | ETALON BATTERY | Россия/Китай | 13 | fors | Используется на малых токах разряда, преимущественно в буферном режиме. | Основное применение: системы аварийного освещения, охранной и пожарной сигнализаций, контроля и управления доступом, портативная аппаратура, весы и ККМ. | Серия FORS спроектирована под применение в охранных и пожарных системах, системах освещения, контроля и доступа персонала. Отличительная особенность – высокое качество и оптимальная цена для этого целевого использования. | Свинцово-кислотные аккумуляторы ETALON FORS входят в линейку "FOR SECURITY" и предназначены для резервного электропитания приборов, систем охранной и пожарной сигнализации. | <li>Системы безопасности</li> <li>Электронные кассовые аппараты</li> <li>Электронное тестовое оборудование</li> <li>Системы аварийного освещения</li> <li>Геофизическое и геодезическое оборудование</li> <li>Системы контроля и доступа</li> | для моделей до 26 Ач - до 5 лет, для моделей 40 - 100 Ач - до 10 лет
Аккумулятор ETALON FORS 12022 | fors-12022 | 0.97 | 2.2 | 178*34*66 | FORS 12022 | 6 | 2.2 | 2.1 | 1.95 | 12 | 0.97 | 178 | 34 | 60 | 66 | Нож F1 (Faston) | 5 | 1200 | 200-250 | 50 | 40 | 3% емкости | 0,22…0,66 A | 14,5 - 14,9 В, температурная компенсация -30 мВ/°С | 13,6 - 13,8 В, температурная компенсация -18 мВ/°С | от -20 до +50 | от -15 до +50 | от -10 до +50 | 50 | ABS (акрило-бутадиен-стирол) | AGM |  | Delta DT 12022 |  | Security Force SF 12022 | General Security GS 2,3-12 | 178*34*66 | 20 | FORS | ETALON FOR Security | ETALON BATTERY | Россия/Китай | 13 | fors | Используется на малых токах разряда, преимущественно в буферном режиме. | Основное применение: системы аварийного освещения, охранной и пожарной сигнализаций, контроля и управления доступом, портативная аппаратура, весы и ККМ. | Серия FORS спроектирована под применение в охранных и пожарных системах, системах освещения, контроля и доступа персонала. Отличительная особенность – высокое качество и оптимальная цена для этого целевого использования. | Свинцово-кислотные аккумуляторы ETALON FORS входят в линейку "FOR SECURITY" и предназначены для резервного электропитания приборов, систем охранной и пожарной сигнализации. | <li>Системы безопасности</li> <li>Электронные кассовые аппараты</li> <li>Электронное тестовое оборудование</li> <li>Системы аварийного освещения</li> <li>Геофизическое и геодезическое оборудование</li> <li>Системы контроля и доступа</li> | для моделей до 26 Ач - до 5 лет, для моделей 40 - 100 Ач - до 10 лет
Аккумулятор ETALON FORS 12045 | fors-12045 | 1.55 | 4.5 | 90*70*107 | FORS 12045 | 6 | 4.5 | 4.3 | 3.85 | 12 | 1.55 | 90 | 70 | 101 | 107 | Нож F1 (Faston) | 5 | 1200 | 200-250 | 30 | 68 | 3% емкости | 0,45…1,35 A | 14,5 - 14,9 В, температурная компенсация -30 мВ/°С | 13,6 - 13,8 В, температурная компенсация -18 мВ/°С | от -20 до +50 | от -15 до +50 | от -10 до +50 | 50 | ABS (акрило-бутадиен-стирол) | AGM |  | Delta DT 12045 |  | Security Force SF 12045 | General Security GS 4,5-12 | 90*70*107 | 20 | FORS | ETALON FOR Security | ETALON BATTERY | Россия/Китай | 13 | fors | Используется на малых токах разряда, преимущественно в буферном режиме. | Основное применение: системы аварийного освещения, охранной и пожарной сигнализаций, контроля и управления доступом, портативная аппаратура, весы и ККМ. | Серия FORS спроектирована под применение в охранных и пожарных системах, системах освещения, контроля и доступа персонала. Отличительная особенность – высокое качество и оптимальная цена для этого целевого использования. | Свинцово-кислотные аккумуляторы ETALON FORS входят в линейку "FOR SECURITY" и предназначены для резервного электропитания приборов, систем охранной и пожарной сигнализации. | <li>Системы безопасности</li> <li>Электронные кассовые аппараты</li> <li>Электронное тестовое оборудование</li> <li>Системы аварийного освещения</li> <li>Геофизическое и геодезическое оборудование</li> <li>Системы контроля и доступа</li> | для моделей до 26 Ач - до 5 лет, для моделей 40 - 100 Ач - до 10 лет
Аккумулятор ETALON FORS 1207 | fors-1207 | 2.15 | 7 | 151*65*100 | FORS 1207 | 6 | 7 | 6.8 | 6 | 12 | 2.15 | 151 | 65 | 94 | 100 | Нож F1 (Faston) | 5 | 1200 | 200-250 | 25 | 105 | 3% емкости | 0,7…2,1 A | 14,5 - 14,9 В, температурная компенсация -30 мВ/°С | 13,6 - 13,8 В, температурная компенсация -18 мВ/°С | от -20 до +50 | от -15 до +50 | от -10 до +50 | 50 | ABS (акрило-бутадиен-стирол) | AGM |  | Delta DT 1207 |  | Security Force SF 1207 | General Security GS 7,2-12 | 151*65*100 | 5 | FORS | ETALON FOR Security | ETALON BATTERY | Россия/Китай | 13 | fors | Используется на малых токах разряда, преимущественно в буферном режиме. | Основное применение: системы аварийного освещения, охранной и пожарной сигнализаций, контроля и управления доступом, портативная аппаратура. | Серия FORS спроектирована под применение в охранных и пожарных системах, системах освещения, контроля и доступа персонала. Отличительная особенность – высокое качество и оптимальная цена для этого целевого использования. | Свинцово-кислотные аккумуляторы ETALON FORS входят в линейку "FOR SECURITY" и предназначены для резервного электропитания приборов, систем охранной и пожарной сигнализации. | <li>Системы безопасности</li> <li>Электронные кассовые аппараты</li> <li>Электронное тестовое оборудование</li> <li>Системы аварийного освещения</li> <li>Геофизическое и геодезическое оборудование</li> <li>Системы контроля и доступа</li> | для моделей до 26 Ач - до 5 лет, для моделей 40 - 100 Ач - до 10 лет
Аккумулятор ETALON FORS 1212 | fors-1212 | 3.65 | 12 | 151*98*101 | FORS 1212 | 6 | 12 | 11.4 | 10.6 | 12 | 3.65 | 151 | 98 | 95 | 101 | Нож F2 (Faston) | 5 | 1200 | 200-250 | 19 | 170 | 3% емкости | 1,2…3,6 A | 14,5 - 14,9 В, температурная компенсация -30 мВ/°С | 13,6 - 13,8 В, температурная компенсация -18 мВ/°С | от -20 до +50 | от -15 до +50 | от -10 до +50 | 50 | ABS (акрило-бутадиен-стирол) | AGM |  | Delta DT 1212 |  | Security Force SF 1212 | General Security GS 12-12 | 151*98*101 | 4 | FORS | ETALON FOR Security | ETALON BATTERY | Россия/Китай | 13 | fors | Используется на малых токах разряда, преимущественно в буферном режиме. | Основное применение: системы аварийного освещения, охранной и пожарной сигнализаций, контроля и управления доступом, портативная аппаратура. | Серия FORS спроектирована под применение в охранных и пожарных системах, системах освещения, контроля и доступа персонала. Отличительная особенность – высокое качество и оптимальная цена для этого целевого использования. | Свинцово-кислотные аккумуляторы ETALON FORS входят в линейку "FOR SECURITY" и предназначены для резервного электропитания приборов, систем охранной и пожарной сигнализации. | <li>Системы безопасности</li> <li>Электронные кассовые аппараты</li> <li>Электронное тестовое оборудование</li> <li>Системы аварийного освещения</li> <li>Геофизическое и геодезическое оборудование</li> <li>Системы контроля и доступа</li> | для моделей до 26 Ач - до 5 лет, для моделей 40 - 100 Ач - до 10 лет
Аккумулятор ETALON FORS 1218 | fors-1218 | 5.65 | 18 | 181*77*167 | FORS 1218 | 6 | 18.2 | 17.7 | 17.1 | 12 | 5.65 | 181 | 77 | 167 | 167 | Ушко под болт и гайку М4-М5,5 | 5 | 1200 | 200-250 | 15 | 270 | 3% емкости | 1,8…5,4 A | 14,5 - 14,9 В, температурная компенсация -30 мВ/°С | 13,6 - 13,8 В, температурная компенсация -18 мВ/°С | от -20 до +50 | от -15 до +50 | от -10 до +50 | 50 | ABS (акрило-бутадиен-стирол) | AGM |  | Delta DT 1218 |  | Security Force SF 1218 | General Security GS 18-12 | 181*77*167 | 2 | FORS | ETALON FOR Security | ETALON BATTERY | Россия/Китай | 13 | fors | Используется на малых токах разряда, преимущественно в буферном режиме. | Основное применение: системы аварийного освещения, охранной и пожарной сигнализаций, контроля и управления доступом, портативная аппаратура. | Серия FORS спроектирована под применение в охранных и пожарных системах, системах освещения, контроля и доступа персонала. Отличительная особенность – высокое качество и оптимальная цена для этого целевого использования. | Свинцово-кислотные аккумуляторы ETALON FORS входят в линейку "FOR SECURITY" и предназначены для резервного электропитания приборов, систем охранной и пожарной сигнализации. | <li>Системы безопасности</li> <li>Электронные кассовые аппараты</li> <li>Электронное тестовое оборудование</li> <li>Системы аварийного освещения</li> <li>Геофизическое и геодезическое оборудование</li> <li>Системы контроля и доступа</li> | для моделей до 26 Ач - до 5 лет, для моделей 40 - 100 Ач - до 10 лет
Аккумулятор ETALON FORS 1226 | fors-1226 | 8.2 | 26 | 166*175*125 | FORS 1226 | 6 | 26 | 24.5 | 23 | 12 | 8.2 | 166 | 175 | 125 | 125 | Ушко под болт и гайку М5-М6 | 5 | 1200 | 200-250 | 11 | 375 | 3% емкости | 2,6…7,8 A | 14,5 - 14,9 В, температурная компенсация -30 мВ/°С | 13,6 - 13,8 В, температурная компенсация -18 мВ/°С | от -20 до +50 | от -15 до +50 | от -10 до +50 | 50 | ABS (акрило-бутадиен-стирол) | AGM |  | Delta DT 1226 |  | Security Force SF 1226 | General Security GS 26-12 | 166*175*125 | 1 | FORS | ETALON FOR Security | ETALON BATTERY | Россия/Китай | 13 | fors | Используется на малых токах разряда, преимущественно в буферном режиме. | Основное применение: системы аварийного освещения, охранной и пожарной сигнализаций, контроля и управления доступом, портативная аппаратура. | Серия FORS спроектирована под применение в охранных и пожарных системах, системах освещения, контроля и доступа персонала. Отличительная особенность – высокое качество и оптимальная цена для этого целевого использования. | Свинцово-кислотные аккумуляторы ETALON FORS входят в линейку "FOR SECURITY" и предназначены для резервного электропитания приборов, систем охранной и пожарной сигнализации. | <li>Системы безопасности</li> <li>Электронные кассовые аппараты</li> <li>Электронное тестовое оборудование</li> <li>Системы аварийного освещения</li> <li>Геофизическое и геодезическое оборудование</li> <li>Системы контроля и доступа</li> | для моделей до 26 Ач - до 5 лет, для моделей 40 - 100 Ач - до 10 лет
Аккумулятор ETALON FORS 1240 | fors-1240 | 13.2 | 40 | 198*166*170 | FORS 1240 | 6 | 42.6 | 40 | 36 | 12 | 13.2 | 198 | 166 | 170 | 170 | Ушко под болт и гайку М5,5-М6 | 10 | 1200 | 200-250 | 8 | 450 | 3% емкости | 4…12 A | 14,5 - 14,9 В, температурная компенсация -30 мВ/°С | 13,6 - 13,8 В, температурная компенсация -18 мВ/°С | от -20 до +50 | от -15 до +50 | от -10 до +50 | 50 | ABS (акрило-бутадиен-стирол) | AGM |  | Delta DT 1240 |  | Security Force SF 1240 | General Security GSL 40-12 | 198*166*170 | 1 | FORS | ETALON FOR Security | ETALON BATTERY | Россия/Китай | 13 | fors | Используется на малых токах разряда, преимущественно в буферном режиме. | Основное применение: системы аварийного освещения, охранной и пожарной сигнализаций, контроля и управления доступом, портативная аппаратура. | Серия FORS спроектирована под применение в охранных и пожарных системах, системах освещения, контроля и доступа персонала. Отличительная особенность – высокое качество и оптимальная цена для этого целевого использования. | Свинцово-кислотные аккумуляторы ETALON FORS входят в линейку "FOR SECURITY" и предназначены для резервного электропитания приборов, систем охранной и пожарной сигнализации. | <li>Системы безопасности</li> <li>Электронные кассовые аппараты</li> <li>Электронное тестовое оборудование</li> <li>Системы аварийного освещения</li> <li>Геофизическое и геодезическое оборудование</li> <li>Системы контроля и доступа</li> | для моделей до 26 Ач - до 5 лет, для моделей 40 - 100 Ач - до 10 лет
Аккумулятор ETALON FORS 1265 | fors-1265 | 21 | 65 | 350*166*179 | FORS 1265 | 6 | 69 | 65 | 57 | 12 | 21 | 350 | 166 | 179 | 179 | Резьба под болт М6 | 10 | 1200 | 200-250 | 6 | 650 | 3% емкости | 6,5…19,5 A | 14,5 - 14,9 В, температурная компенсация -30 мВ/°С | 13,6 - 13,8 В, температурная компенсация -18 мВ/°С | от -20 до +50 | от -15 до +50 | от -10 до +50 | 50 | ABS (акрило-бутадиен-стирол) | AGM |  | Delta DT 1265 |  | Security Force SF 1265 | General Security GSL 65-12 | 350*166*179 | 1 | FORS | ETALON FOR Security | ETALON BATTERY | Россия/Китай | 13 | fors | Используется на малых токах разряда, преимущественно в буферном режиме. | Основное применение: системы аварийного освещения, охранной и пожарной сигнализаций, контроля и управления доступом, портативная аппаратура. | Серия FORS спроектирована под применение в охранных и пожарных системах, системах освещения, контроля и доступа персонала. Отличительная особенность – высокое качество и оптимальная цена для этого целевого использования. | Свинцово-кислотные аккумуляторы ETALON FORS входят в линейку "FOR SECURITY" и предназначены для резервного электропитания приборов, систем охранной и пожарной сигнализации. | <li>Системы безопасности</li> <li>Электронные кассовые аппараты</li> <li>Электронное тестовое оборудование</li> <li>Системы аварийного освещения</li> <li>Геофизическое и геодезическое оборудование</li> <li>Системы контроля и доступа</li> | для моделей до 26 Ач - до 5 лет, для моделей 40 - 100 Ач - до 10 лет
Аккумулятор ETALON FORS 12100 | fors-12100 | 29.5 | 100 | 330*171*220 | FORS 12100 | 6 | 106.8 | 100 | 92 | 12 | 29.5 | 330 | 171 | 214 | 220 | Резьба под болт М8 | 10 | 1200 | 200-250 | 4.5 | 850 | 3% емкости | 10…30 A | 14,5 - 14,9 В, температурная компенсация -30 мВ/°С | 13,6 - 13,8 В, температурная компенсация -18 мВ/°С | от -20 до +50 | от -15 до +50 | от -10 до +50 | 50 | ABS (акрило-бутадиен-стирол) | AGM |  | Delta DT 12100 |  | Security Force SF 12100 | General Security GSL 100-12 | 330*171*220 | 1 | FORS | ETALON FOR Security | ETALON BATTERY | Россия/Китай | 13 | fors | Используется на малых токах разряда, преимущественно в буферном режиме. | Основное применение: системы аварийного освещения, охранной и пожарной сигнализаций, контроля и управления доступом, портативная аппаратура. | Серия FORS спроектирована под применение в охранных и пожарных системах, системах освещения, контроля и доступа персонала. Отличительная особенность – высокое качество и оптимальная цена для этого целевого использования. | Свинцово-кислотные аккумуляторы ETALON FORS входят в линейку "FOR SECURITY" и предназначены для резервного электропитания приборов, систем охранной и пожарной сигнализации. | <li>Системы безопасности</li> <li>Электронные кассовые аппараты</li> <li>Электронное тестовое оборудование</li> <li>Системы аварийного освещения</li> <li>Геофизическое и геодезическое оборудование</li> <li>Системы контроля и доступа</li> | для моделей до 26 Ач - до 5 лет, для моделей 40 - 100 Ач - до 10 лет