## Vision
Название товара | Название товара в URL | Цена продажи | Вес | Параметр: Номинальная емкость, Ач | Параметр: Габариты, д*ш*в | Параметр: Модель | Параметр: Число элементов | Параметр: Емкость С20, Ач | Параметр: Емкость С10, Ач | Параметр: Емкость С5, Ач | Параметр: Емкость С1(Ач) | Параметр: Рабочее напряжение, В | Параметр: Длина, мм | Параметр: Ширина, мм | Параметр: Высота без учета клемм, мм | Параметр: Высота с клеммами, мм | Параметр: Клеммы | Параметр: Срок службы в буферном режиме, лет | Параметр: Срок службы, циклов, при 30% разряде | Параметр: Срок службы, циклов, при 100% разряде | Параметр: Внутреннее сопротивление заряженной батареи (25°С), мОм | Параметр: Максимальный разрядный ток (5с), А | Параметр: Ток короткого замыкания | Параметр: Саморазряд в месяц (25°С) | Параметр: номинальный...макс. ток заряда: | Параметр: Напряжение подзаряда в циклическом режиме | Параметр: Напряжение подзаряда в буферном режиме | Параметр: Диапазон температуры при хранении, °С | Параметр: Диапазон температуры при разряде, °С | Параметр: Диапазон температуры при заряде, °С | Параметр: Верхний предел рабочей температуры, С | Параметр: Материал корпуса АКБ | Параметр: Технология | Параметр: Серия | Параметр: Категория | Параметр: Бренд | Параметр: Страна бренд/производство | Параметр: Гарантийный срок, мес. | Параметр: не для импорта - кратко о модели | Параметр: не для импорта - кратко о модели | Параметр: Описание1 | Параметр: Описание2 | Параметр: Расчетный срок службы
Аккумулятор VISION CP1250HY | CP1250HY | 1260 | 1.81 | 5 | 90*70*107 | VISION CP1250HY | 6 | 5 | 5 | 4.8 | 4.1 | 12 | 90 | 70 | 101 | 107 | Нож F1 (Faston) | 5 | 1200 | 200-250 | 35 | 75 | 270 | 3% емкости | 0,5…1,5 А | 14,4 - 14,7 В, температурная компенсация -30 мВ/°С | 13,38 - 13,8 В, температурная компенсация -20 мВ/°С | от -20 до +50 | от -15 до +50 | от -10 до +50 | 50 | ABS (акрило-бутадиен-стирол) | AGM | VISION CP | ETALON UPS SYSTEMS | VISION | Китай/Вьетнам | 13 | Аккумулятор герметизирован, не нуждается в обслуживании и доливе воды, рекомендованный срок его использования – до 5 лет. | Основное применение - источники резервного и бесперебойного питания (например, устанавливается в ИБП APC, оборудование ЦОД, систем связи). | Серия VISION CP спроектирована под применение в источниках бесперебойного питания. Отличительная особенность – высокая надежность, устойчивость работы при циклическом режиме, превосходные разрядные характеристики на коротких временах разряда. | Свинцово-кислотные аккумуляторы VISION входят в линейку "ETALON UPS SYSTEMS" и предназначены для источников резервного и бесперебойного питания, таких, как APC, EATON, GE. | 5 лет
Аккумулятор VISION CP1270 | CP1270 | 1148.7 | 2.3 | 7 | 151*65*100 | VISION CP1270 | 6 | 7 | 6.8 | 5.65 | 4.56 | 12 | 151 | 65 | 94 | 100 | Нож F1/ F2 (Faston) | 5 | 1200 | 200-250 | 30 | 105 | 350 | 3% емкости | 0,7…2,1 А | 14,4 - 14,7 В, температурная компенсация -30 мВ/°С | 13,38 - 13,8 В, температурная компенсация -20 мВ/°С | от -20 до +50 | от -15 до +50 | от -10 до +50 | 50 | ABS (акрило-бутадиен-стирол) | AGM | VISION CP | ETALON UPS SYSTEMS | VISION | Китай/Вьетнам | 13 | Аккумулятор герметизирован, не нуждается в обслуживании и доливе воды, рекомендованный срок его использования – до 5 лет. | Основное применение - источники резервного и бесперебойного питания (например, устанавливается в ИБП APC, оборудование ЦОД, систем связи). | Серия VISION CP спроектирована под применение в источниках бесперебойного питания. Отличительная особенность – высокая надежность, устойчивость работы при циклическом режиме, превосходные разрядные характеристики на коротких временах разряда. | Свинцово-кислотные аккумуляторы VISION входят в линейку "ETALON UPS SYSTEMS" и предназначены для источников резервного и бесперебойного питания, таких, как APC, EATON, GE. | 5 лет
Аккумулятор VISION CP1290 | CP1290 | 1785 | 2.59 | 9 | 151*65*100 | VISION CP1290 | 6 | 9 | 8.2 | 7.7 | 5.8 | 12 | 151 | 65 | 94 | 100 | Нож F1/ F2 (Faston) | 5 | 1200 | 200-250 | 18 | 135 | 450 | 3% емкости | 0,9…2,7 А | 14,4 - 14,7 В, температурная компенсация -30 мВ/°С | 13,38 - 13,8 В, температурная компенсация -20 мВ/°С | от -20 до +50 | от -15 до +50 | от -10 до +50 | 50 | ABS (акрило-бутадиен-стирол) | AGM | VISION CP | ETALON UPS SYSTEMS | VISION | Китай/Вьетнам | 13 | Аккумулятор герметизирован, не нуждается в обслуживании и доливе воды, рекомендованный срок его использования – до 5 лет. | Основное применение - источники резервного и бесперебойного питания (например, устанавливается в ИБП APC, оборудование ЦОД, систем связи). | Серия VISION CP спроектирована под применение в источниках бесперебойного питания. Отличительная особенность – высокая надежность, устойчивость работы при циклическом режиме, превосходные разрядные характеристики на коротких временах разряда. | Свинцово-кислотные аккумуляторы VISION входят в линейку "ETALON UPS SYSTEMS" и предназначены для источников резервного и бесперебойного питания, таких, как APC, EATON, GE. | 5 лет
Аккумулятор VISION CP12120 | CP12120 | 1838.9 | 3.64 | 12 | 151*98*101 | VISION CP12120 | 6 | 12 | 11.4 | 10.25 | 8.14 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | Нож F2 (Faston) | 5 | 1200 | 200-250 | 19 | 180 | 600 | 3% емкости | 1,2…3,6 А | 14,4 - 14,7 В, температурная компенсация -30 мВ/°С | 13,38 - 13,8 В, температурная компенсация -20 мВ/°С | от -20 до +50 | от -15 до +50 | от -10 до +50 | 50 | ABS (акрило-бутадиен-стирол) | AGM | VISION CP | ETALON UPS SYSTEMS | VISION | Китай/Вьетнам | 13 | Аккумулятор герметизирован, не нуждается в обслуживании и доливе воды, рекомендованный срок его использования – до 5 лет. | Основное применение - источники резервного и бесперебойного питания (например, устанавливается в ИБП APC, оборудование ЦОД, систем связи). | Серия VISION CP спроектирована под применение в источниках бесперебойного питания. Отличительная особенность – высокая надежность, устойчивость работы при циклическом режиме, превосходные разрядные характеристики на коротких временах разряда. | Свинцово-кислотные аккумуляторы VISION входят в линейку "ETALON UPS SYSTEMS" и предназначены для источников резервного и бесперебойного питания, таких, как APC, EATON, GE. | 5 лет
Аккумулятор VISION CP12170E | CP12170E | 3136 | 5.4 | 18 | 181*77*165 | VISION CP12170E | 6 | 17 | 16.8 | 15.45 | 11.8 | 12 | 181 | 77 | 165 | 165 | Ушко под болт и гайку М5,5 | 5 | 1200 | 200-250 | 16.5 | 225 | 850 | 3% емкости | 1,8…5,4 А | 14,4 - 14,7 В, температурная компенсация -30 мВ/°С | 13,38 - 13,8 В, температурная компенсация -20 мВ/°С | от -20 до +50 | от -15 до +50 | от -10 до +50 | 50 | ABS (акрило-бутадиен-стирол) | AGM | VISION CP | ETALON UPS SYSTEMS | VISION | Китай/Вьетнам | 13 | Аккумулятор герметизирован, не нуждается в обслуживании и доливе воды, рекомендованный срок его использования – до 5 лет. | Основное применение - источники резервного и бесперебойного питания (например, устанавливается в ИБП APC, оборудование ЦОД, систем связи). | Серия VISION CP спроектирована под применение в источниках бесперебойного питания. Отличительная особенность – высокая надежность, устойчивость работы при циклическом режиме, превосходные разрядные характеристики на коротких временах разряда. | Свинцово-кислотные аккумуляторы VISION входят в линейку "ETALON UPS SYSTEMS" и предназначены для источников резервного и бесперебойного питания, таких, как APC, EATON, GE. | 5 лет
Аккумулятор VISION CP12280SX | CP12280SX | 4412.8 | 9.06 | 28 | 165*125*175 | VISION CP12280SX | 6 | 28 | 26.5 | 24 | 19.6 | 12 | 165 | 125 | 175 | 175 | Резьба под болт М5 | 5 | 1200 | 200-250 | 11 | 310 | 1400 | 3% емкости | 2,8…8,4 А | 14,4 - 14,7 В, температурная компенсация -30 мВ/°С | 13,38 - 13,8 В, температурная компенсация -20 мВ/°С | от -20 до +50 | от -15 до +50 | от -10 до +50 | 50 | ABS (акрило-бутадиен-стирол) | AGM | VISION CP | ETALON UPS SYSTEMS | VISION | Китай/Вьетнам | 13 | Аккумулятор герметизирован, не нуждается в обслуживании и доливе воды, рекомендованный срок его использования – до 5 лет. | Основное применение - источники резервного и бесперебойного питания (например, устанавливается в ИБП APC, оборудование ЦОД, систем связи). | Серия VISION CP спроектирована под применение в источниках бесперебойного питания. Отличительная особенность – высокая надежность, устойчивость работы при циклическом режиме, превосходные разрядные характеристики на коротких временах разряда. | Свинцово-кислотные аккумуляторы VISION входят в линейку "ETALON UPS SYSTEMS" и предназначены для источников резервного и бесперебойного питания, таких, как APC, EATON, GE. | 5 лет
Аккумулятор VISION 6FM40EX | 6FM40EX | 7399 | 13.87 | 40 | 198*166*170 | VISION 6FM40EX | 6 |  | 40 | 34.15 | 24.9 | 12 | 198 | 166 | 170 | 170 | Резьба под болт М6 | 10 | 1200 | 200-250 | 9.7 | 400 | 900 | 3% емкости | 4…12 А | 14,4 - 14,7 В, температурная компенсация -30 мВ/°С | 13,38 - 13,8 В, температурная компенсация -20 мВ/°С | от -20 до +50 | от -15 до +50 | от -10 до +50 | 50 | ABS (акрило-бутадиен-стирол) | AGM | VISION FM | ETALON UPS SYSTEMS | VISION | Китай/Вьетнам | 13 | Аккумулятор герметизирован, не нуждается в обслуживании и доливе воды, рекомендованный срок его использования – до 10 лет. | Основное применение - мощные системы резервного и бесперебойного питания (например, устанавливается в ИБП APC, оборудование ЦОД, систем связи). | Серия VISION FM спроектирована под применение в мощных источниках бесперебойного питания. Отличительная особенность – высокая надежность, устойчивость работы при циклическом режиме, превосходные разрядные характеристики на коротких временах разряда. | Свинцово-кислотные аккумуляторы VISION входят в линейку "ETALON UPS SYSTEMS" и предназначены для источников резервного и бесперебойного питания, таких, как APC, EATON, GE. | 10 лет
Аккумулятор VISION 6FM65EX | 6FM65EX | 11894.4 | 20 | 65 | 350*167*179 | VISION 6FM65EX | 6 |  | 65 | 54 | 43.1 | 12 | 350 | 167 | 179 | 179 | Резьба под болт М6 | 10 | 1200 | 200-250 | 6.8 | 600 | 1700 | 3% емкости | 6,5…19,5 А | 14,4 - 14,7 В, температурная компенсация -30 мВ/°С | 13,38 - 13,8 В, температурная компенсация -20 мВ/°С | от -20 до +50 | от -15 до +50 | от -10 до +50 | 50 | ABS (акрило-бутадиен-стирол) | AGM | VISION FM | ETALON UPS SYSTEMS | VISION | Китай/Вьетнам | 13 | Аккумулятор герметизирован, не нуждается в обслуживании и доливе воды, рекомендованный срок его использования – до 10 лет. | Основное применение - мощные системы резервного и бесперебойного питания (например, устанавливается в ИБП APC, оборудование ЦОД, систем связи). | Серия VISION FM спроектирована под применение в мощных источниках бесперебойного питания. Отличительная особенность – высокая надежность, устойчивость работы при циклическом режиме, превосходные разрядные характеристики на коротких временах разряда. | Свинцово-кислотные аккумуляторы VISION входят в линейку "ETALON UPS SYSTEMS" и предназначены для источников резервного и бесперебойного питания, таких, как APC, EATON, GE. | 10 лет
Аккумулятор VISION 6FM75X | 6FM75X | 12040 | 22.8 | 75 | 258*166*215 | VISION 6FM75X | 6 |  | 75 | 65.5 | 50.2 | 12 | 258 | 166 | 206 | 215 | Резьба под болт М6 | 10 | 1200 | 200-250 | 6.6 | 700 | 1800 | 3% емкости | 7,5…22,5 А | 14,4 - 14,7 В, температурная компенсация -30 мВ/°С | 13,38 - 13,8 В, температурная компенсация -20 мВ/°С | от -20 до +50 | от -15 до +50 | от -10 до +50 | 50 | ABS (акрило-бутадиен-стирол) | AGM | VISION FM | ETALON UPS SYSTEMS | VISION | Китай/Вьетнам | 13 | Аккумулятор герметизирован, не нуждается в обслуживании и доливе воды, рекомендованный срок его использования – до 10 лет. | Основное применение - мощные системы резервного и бесперебойного питания (например, устанавливается в ИБП APC, оборудование ЦОД, систем связи). | Серия VISION FM спроектирована под применение в мощных источниках бесперебойного питания. Отличительная особенность – высокая надежность, устойчивость работы при циклическом режиме, превосходные разрядные характеристики на коротких временах разряда. | Свинцово-кислотные аккумуляторы VISION входят в линейку "ETALON UPS SYSTEMS" и предназначены для источников резервного и бесперебойного питания, таких, как APC, EATON, GE. | 10 лет
Аккумулятор VISION 6FM100HX | 6FM100HX | 15050 | 31.2 | 100 | 330*171*220 | VISION 6FM100HX | 6 |  | 100 | 88 | 64.8 | 12 | 330 | 171 | 215 | 220 | Резьба под болт М8 | 10 | 1200 | 200-250 | 5.5 | 900 | 2200 | 3% емкости | 10…30 А | 14,4 - 14,7 В, температурная компенсация -30 мВ/°С | 13,38 - 13,8 В, температурная компенсация -20 мВ/°С | от -20 до +50 | от -15 до +50 | от -10 до +50 | 50 | ABS (акрило-бутадиен-стирол) | AGM | VISION FM | ETALON UPS SYSTEMS | VISION | Китай/Вьетнам | 13 | Аккумулятор герметизирован, не нуждается в обслуживании и доливе воды, рекомендованный срок его использования – до 10 лет. | Основное применение - мощные системы резервного и бесперебойного питания (например, устанавливается в ИБП APC, оборудование ЦОД, систем связи). | Серия VISION FM спроектирована под применение в мощных источниках бесперебойного питания. Отличительная особенность – высокая надежность, устойчивость работы при циклическом режиме, превосходные разрядные характеристики на коротких временах разряда. | Свинцово-кислотные аккумуляторы VISION входят в линейку "ETALON UPS SYSTEMS" и предназначены для источников резервного и бесперебойного питания, таких, как APC, EATON, GE. | 10 лет
Аккумулятор VISION 6FM200SE-X | 6FM200SE-X | 30520 | 59.1 | 200 | 522*238*223 | VISION 6FM200SE-X | 6 |  | 200 | 173.5 | 129 | 12 | 522 | 238 | 218 | 223 | Резьба под болт М8 | 10 | 1200 | 200-250 | 4 | 1000 | 3300 | 3% емкости | 20…60 А | 14,4 - 14,7 В, температурная компенсация -30 мВ/°С | 13,38 - 13,8 В, температурная компенсация -20 мВ/°С | от -20 до +50 | от -15 до +50 | от -10 до +50 | 50 | ABS (акрило-бутадиен-стирол) | AGM | VISION FM | ETALON UPS SYSTEMS | VISION | Китай/Вьетнам | 13 | Аккумулятор герметизирован, не нуждается в обслуживании и доливе воды, рекомендованный срок его использования – до 10 лет. | Основное применение - мощные системы резервного и бесперебойного питания (например, устанавливается в ИБП APC, оборудование ЦОД, систем связи). | Серия VISION FM спроектирована под применение в мощных источниках бесперебойного питания. Отличительная особенность – высокая надежность, устойчивость работы при циклическом режиме, превосходные разрядные характеристики на коротких временах разряда. | Свинцово-кислотные аккумуляторы VISION входят в линейку "ETALON UPS SYSTEMS" и предназначены для источников резервного и бесперебойного питания, таких, как APC, EATON, GE. | 10 лет

## Таблица подбора к ИБП APC
Наименование комплектов APC | Модель VISION | Количество необходимых батарей | Ссылка
RBC2 | VISION CP1270 | 1 | http://etalon-battery.ru/product/CP1270
RBC4 | VISION CP12120 | 1 | http://etalon-battery.ru/product/CP12120
RBC5 | VISION CP1270 | 2 | http://etalon-battery.ru/product/CP1270
RBC6 | VISION CP12120 | 2 | http://etalon-battery.ru/product/CP12120
RBC7 | VISION CP12170E | 2 | http://etalon-battery.ru/product/CP12170E
RBC8 | VISION CP1270 | 4 | http://etalon-battery.ru/product/CP1270
RBC9 | VISION CP1270 | 2 | http://etalon-battery.ru/product/CP1270
RBC10 | VISION CP1250HY | 1 | http://etalon-battery.ru/product/CP1250HY
RBC11 | VISION CP12170E | 4 | http://etalon-battery.ru/product/CP12170E
RBC12 | VISION CP1270 | 8 | http://etalon-battery.ru/product/CP1270
RBC13 | VISION 6FM75X | 4 | http://etalon-battery.ru/product/6FM75X
RBC14 | VISION 6FM75X | 4 | http://etalon-battery.ru/product/6FM75X
RBC17 | VISION CP1290 | 1 | http://etalon-battery.ru/product/CP1290
RBC21 | VISION CP1250HY | 1 | http://etalon-battery.ru/product/CP1250HY
RBC22 | VISION CP1270 | 2 | http://etalon-battery.ru/product/CP1270
RBC23 | VISION CP1270 | 4 | http://etalon-battery.ru/product/CP1270
RBC24 | VISION CP1290 | 4 | http://etalon-battery.ru/product/CP1290
RBC25 | VISION CP1290 | 4 | http://etalon-battery.ru/product/CP1290
RBC26 | VISION CP1290 | 8 | http://etalon-battery.ru/product/CP1290
RBC27 | VISION CP1290 | 8 | http://etalon-battery.ru/product/CP1290
RBC29 | VISION CP1250HY | 1 | http://etalon-battery.ru/product/CP1250HY
RBC30 | VISION CP1250HY | 1 | http://etalon-battery.ru/product/CP1250HY
RBC31 | VISION CP1270 | 4 | http://etalon-battery.ru/product/CP1270
RBC32 | VISION CP1270 | 2 | http://etalon-battery.ru/product/CP1270
RBC33 | VISION CP1290 | 2 | http://etalon-battery.ru/product/CP1290
RBC40 | VISION CP1270 | 1 | http://etalon-battery.ru/product/CP1270
RBC43 | VISION CP1250HY | 8 | http://etalon-battery.ru/product/CP1250HY
RBC44 | VISION CP1250HY | 2x8 | http://etalon-battery.ru/product/CP1250HY
RBC45 | VISION CP1250HY | 1 | http://etalon-battery.ru/product/CP1250HY
RBC46 | VISION CP1250HY | 1 | http://etalon-battery.ru/product/CP1250HY
RBC48 | VISION CP1270 | 2 | http://etalon-battery.ru/product/CP1270
RBC55 | VISION CP12170E | 2x2 | http://etalon-battery.ru/product/CP12170E
RBC59 | VISION CP1270 | 4 | http://etalon-battery.ru/product/CP1270
RBC88 | VISION CP1290 | 6 | http://etalon-battery.ru/product/CP1290
RBC105 | VISION CP1290 | 8 | http://etalon-battery.ru/product/CP1290
RBC109 | VISION CP1290 | 2 | http://etalon-battery.ru/product/CP1290
RBC110 | VISION CP1290 | 1 | http://etalon-battery.ru/product/CP1290
RBC113 | VISION CP1270 | 2 | http://etalon-battery.ru/product/CP1270
RBC115 | VISION CP1290 | 4 | http://etalon-battery.ru/product/CP1290
RBC116 | VISION CP1290 | 4 | http://etalon-battery.ru/product/CP1290
RBC117 | VISION CP1250HY | 10 | http://etalon-battery.ru/product/CP1250HY
RBC118 | VISION CP1250HY | 10 | http://etalon-battery.ru/product/CP1250HY
RBC123 | VISION CP1270 | 2 | http://etalon-battery.ru/product/CP1270
RBC124 | VISION CP1290 | 2 | http://etalon-battery.ru/product/CP1290
RBC125 | VISION CP1290 | 1 | http://etalon-battery.ru/product/CP1290
RBC132 | VISION CP1270 | 4 | http://etalon-battery.ru/product/CP1270
RBC133 | VISION CP1290 | 4 | http://etalon-battery.ru/product/CP1290
RBC140 | VISION CP1250HY | 16 | http://etalon-battery.ru/product/CP1250HY
RBC141 | VISION CP1250HY | 6 | http://etalon-battery.ru/product/CP1250HY
RBC142 | VISION CP1270 | 2 | http://etalon-battery.ru/product/CP1270
RBC143 | VISION CP1250HY | 10 | http://etalon-battery.ru/product/CP1250HY
RBC150 | VISION CP12120 | 4 | http://etalon-battery.ru/product/CP12120
RBC151 | VISION CP1250HY | 8 | http://etalon-battery.ru/product/CP1250HY
RBC152 | VISION CP1250HY | 8 | http://etalon-battery.ru/product/CP1250HY
RBC44х2 | VISION CP1250HY | 2x8х2 | http://etalon-battery.ru/product/CP1250HY
RBC44х4 | VISION CP1250HY | 2x8х4 | http://etalon-battery.ru/product/CP1250HY
RBC55х2 | VISION CP12170E | 2x2х2 | http://etalon-battery.ru/product/CP12170E
SYBT2 | VISION CP1250HY | 10 | http://etalon-battery.ru/product/CP1250HY
SYBT4 | VISION CP1270 | 32 | http://etalon-battery.ru/product/CP1270
SYBT5 | VISION CP1290 | 10 | http://etalon-battery.ru/product/CP1290
SYBT9-B4 | VISION CP1290 | 32 | http://etalon-battery.ru/product/CP1290
SYBT9-B6 | VISION CP1290 | 48 | http://etalon-battery.ru/product/CP1290
SYBTU1-PLP | VISION CP1270 | 8 | http://etalon-battery.ru/product/CP1270
SYBTU2-PLP | VISION CP1290 | 8 | http://etalon-battery.ru/product/CP1290